## 澳門第392022號行政法規_HVAC與排煙系統_VETTIN
系統類別 | 檢查項目 | 適用規範 / 標準 | 審核重點與合格標準
通風及空調設施
通風及空調設施 | 入則組成資料 | 第38/2022號行政法規 第25條 | 1. 須提交通風系統風量計算書及空調系統負荷計算書； 2. 須提交說明及解釋備忘錄、平面圖及系統圖、控制邏輯圖。
通風及空調設施 | 手動制動裝置設置(急停制) | 第39/2022號行政法規 第318條第1款(一)項 | 1. 是否在易於通達處設置手動制動裝置； 2. 是否具備適當且清晰之標誌以供火災時使用。
通風及空調設施 | 機組間隔防火隔離 | 第39/2022號行政法規 第318條第1款(二)項及第3款、第321條 | 1. 通風及空調機組應安裝在與樓宇其餘部分隔開的間隔內(AHU/PAU)； 1. 第I~V、VII及VIII使用組：牆壁/樓板耐火等級為REI 90 / EI 90，門為EI 30； 2. 第VI使用組：牆壁/樓板耐火等級為REI 120 / EI 120，門為EI 60； 3. 間隔內嚴禁儲存可燃產品及任何無關材料。
通風及空調設施 | 自動切斷與火災探測聯動 | 第39/2022號行政法規 第318條第2款 | 1. 機組間隔內是否設有火災自動探測設施； 2. 發生火災時是否能自動連動並中斷機組運作。
通風及空調設施 | 室外空氣進氣口與防火閘 | 第39/2022號行政法規 第319條 | 1. 進氣口位置是否能防止室外火災或煙霧蔓延至樓宇內部； 2. 進氣口管道是否配備由煙霧探測器啟動之防火閘（隔火裝置），且耐火等級與管道相同。
通風及空調設施 | 通風管道材料與防火分段 | 第39/2022號行政法規 第320條 | 1. 通風管道材料遇火反應等級是否為A1； 2. 穿越隔火牆或樓板處是否設有由火災自動探測系統啟動之隔火裝置，其耐火等級是否與所穿過之牆/板相同。
排煙系統
排煙系統（機械排煙） | 入則組成資料 | 第38/2022號行政法規 第23條 | 1. 須提交排煙系統風量計算書； 2. 須提交說明及解釋備忘錄、平面圖及系統圖、控制邏輯圖。
排煙系統（機械排煙） | 獨立運送與後備風機 | 第39/2022號行政法規 第173條 | 1. 每個防火分區之機械排煙系統是否獨立運送/運作； 2. 若利用通風系統進行排煙，是否設置機械排煙系統後備風機； 3. 風管佈置是否有跨防火分區情況出現? 如有，防火分區間隔結構耐火等級是否相同/高於風管。
排煙系統（機械排煙） | 排煙及補風管道耐火與耐溫性能 | 第39/2022號行政法規 第174條第1-3款 | 1. 管道材料遇火反應等級為A1，耐火等級為EI 120； 2. 管道及風機在高溫250°C下，是否能在結構耐火時間內維持運轉。
排煙系統（機械排煙） | 排煙管道井構件耐火能力 | 第39/2022號行政法規 第174條第4款 | 裝有排煙/補風管道之管道井構件，是否在結構耐火時間內保持穩定、抗洩漏及隔熱能力（REI）。
排煙系統（機械排煙） | 排煙量與補風量標準 | 第39/2022號行政法規 第175條、第360條 | 1. 地庫（>300m²）應設有⾃然排煙系統或獨立的機械排煙系統； 2. 防火分區每小時最低排煙量不低於總容積之8倍（8 ACH）； 3. 須提交排煙系統風量計算書； 4. 最低補風量不低於排煙量之80%。
排煙系統（機械排煙） | 室內及室外網罩（風口）佈置 | 第39/2022號行政法規 第176條 | 1. 室內補風口應置於近地面處，排煙口位於近天花板且高於進氣口； 2. 室內排煙口/補風口之間距是否會出現短路(<5 m)； 3. 走道排煙口間距最大7 m（直道10 m）； 4. 室外排煙口離地高度>=3 m，距入口/進氣口>=5 m； 5. 室外排煙口如安裝在距離地板6米以下，則不得朝向地⾯。
排煙系統（機械排煙） | 機械排煙與補風裝置間隔隔離 | 第39/2022號行政法規 第178條（表二十四） | 1. 機械排煙及補風裝置是否設於獨立間隔內； 2. 第I~V、VII、VIII使用組：樓板/牆壁 REI/EI 90，門 EI 30； 3. 第VI使用組：樓板/牆壁 REI/EI 120，門 EI 60。
排煙系統（機械排煙） | 網罩自動開啟與跨樓層手動控制 | 第39/2022號行政法規 第179條、第180條 | 1. 平時保持關閉，火災時由受災樓層火災自動探測系統自動開啟網罩； 2. 未受火災波及樓層之網罩僅能由安全崗控制面板手動開啟。
排煙系統（自然排煙） | 水平共用通道自然排煙窗 | 第39/2022號行政法規 第168條、第169條 | 1. 第I使用組或走火距離超標之水平共用通道應採自然排煙； 2. 如水平共用通道應採自然排煙但無條件採用時，應設置機械排煙系統； 3. 是否設有至少2扇向室外開啟之窗戶並吹達整個空間； 4. 每扇窗總面積不小於1 m²，可開啟面積不小於0.5 m²。
排煙系統（自然排煙） | 水平共用通道管道抽熱 | 第39/2022號行政法規 第170條 | 1. 管道材料遇火反應等級是否為A1； 2. 樓宇底部及頂部是否設有空氣進出通風口； 3. 每15 m²至少設1個進氣口（>=0.1 m²）及1個排煙口（>=0.2 m²）。
排煙系統（自然排煙） | 樓梯間自然排煙窗與管道抽熱 | 第39/2022號行政法規 第171條、第172條 | 1. 室外窗面積>=0.5 m²（天井窗>=0.8 m²），每窗可開啟面積>=0.25 m²； 2. 無外窗樓梯：頂部常開通風口>=1.2 m²，底部進風口>=0.6 m²，樓梯井中空寬度>=0.3 m。
樓梯加壓系統
樓梯加壓系統 | 入則組成資料 | 第38/2022號行政法規 第23條 | 1. 須提交樓梯加壓系統風量計算書； 2. 須提交說明及解釋備忘錄、平面圖及系統圖、控制邏輯圖。
樓梯加壓系統 | 加壓啟動、壓差與風速標準 | 第39/2022號行政法規 第181條、第184條 | 1. 收到火警訊號後立即啟動； 2. 門關閉時樓梯間超壓>=50 Pa，推開門扇所需力<=133 N； 3. 門開啟時斷面風速>=0.75 m/s； 4. 每層設有低阻力空氣釋放途徑。
樓梯加壓系統 | 風機數量與後備配置 | 第39/2022號行政法規 第182條(一)項 | 至少設置兩組機械補風機，其中一組為後備風機（1用1備）。
樓梯加壓系統 | 風機房防火隔離 | 第39/2022號行政法規 第183條 | 增壓風機應安裝於 REI 60（承重）或 EI 60（非承重）耐火等級之獨立間隔內。
樓梯加壓系統 | 管道煙氣自動切斷裝置 | 第39/2022號行政法規 第185條 | 增壓管道內是否設有自動切斷裝置(煙感+MFSD)，當偵測到管道內有煙氣時自動關閉增壓系統。
安全崗（排煙相關設施）
安全崗（排煙相關設施） | 控制面板與手動控制器設置 | 第39/2022號行政法規 第180條、第182條(三)項、第274條 | 1. 設有樓梯增壓系統控制面板及手動開啟控制器； 2. 設有可手動開啟未受波及樓層排煙網罩之控制面板； 3. 設有警報、自動探測及排煙系統運作狀態接收控制板及手動啟動裝置。
廚房煙囪及排煙管道
廚房煙囪及排煙管道 | 廚房排煙管道材料與防火防護 | 第39/2022號行政法規 第340條、第343條 | 1. 廚房排煙管道材料遇火反應等級必須為A1； 2. 穿越其他不同用途之間隔時，需符合第174條（耐火等級REI 120 / REI 90，耐溫250°C）。

## 工作表1
SYNTHETIC_正常四欄
2026-10-07
1.0
編號 | 複核文件名稱 | 問題內容 | 違反法規
1 | SYNTHETIC-source.txt p.1 | 合成觀察 1：測試數值與合成要求不一致； | [澳門] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)
2 | SYNTHETIC-source.txt p.1 | 合成觀察 2：測試數值與合成要求不一致； | [IBC/NFPA] SYNTHETIC-2026 Test clause 1 (非真實法規)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15